Горная механика. Группа 6-ОР-24. Преподаватель Закатова М.М. 19.01.2026

Тема: Теоретические индивидуальные характеристики центробежных турбомашин.

Задание: выполнить конспект лекции с обязательным вычерчиванием рис.1, при выходе на очное обучение  будет проведено тестирование по данной теме. Успехов в выполнении задания!

________________________________________________________________

Рабочие процессы, происходящие в вентиляторах и насосах, сходны, так как протекают они практически при постоянной плотности: вода и воздух сжимаются незначительно.

Зависимость между теоретической подачей QT центробежной турбомашины и создаваемым турбомашиной теоретическим напором Нт устанавливается в предположении отсутствия трения в: турбомашине, утечек жидкости через неплотности и наличии
в рабочем колесе бесконечно большого числа лопастей бесконечно малой, толщины. В таком случае поток жидкости разделился бы лопастями на элементарные струйки.

Лопасти рабочих колес центробежных турбомашин могут быть:

1) загнутые вперед, когда β2( < 90°, т. е. ctg β2 > 0 (рис. 1, а);

2) радиальные, когда β2 = 90°, т. е. ctg β = 0 (рис. 1, 6);

3) загнутые назад, когда β21> 90°, т. е. ctg β2 <j 0. (рис. 1, в).
В соответствии с этим в координатных осях подачи QT и напора Нт (рис.1) строят теоретические индивидуальные характеристики турбомашины.

Из рисунка 1 видно, что при увеличении подачи QT напор турбомашин с колесами, имеющими лопасти, загнутые вперед, возрастает, при радиальных лопастях остается постоянным, а при лопастях, загнутых назад, снижается.

Рисунок 1 - Рабочие колеса центробежных турбомашин и соответствующие им теоретические индивидуальные характеристики

Вентиляторы по сравнению с насосами характеризуются значительными производительностями и небольшими давлениями, поэтому необходимо иметь колесо большого диаметра. Центробежные вентиляторы имеют одно колесо (в целях сокращения габаритов вентилятора по оси вращения его вала). В центробежных вентиляторах небольшой производительности применяются колеса с лопастями, загнутыми вперед. При этом несколько снижается к. п. д., что в известной степени компенсируется применением диффузора. В вентиляторах большой производительности применяются рабочие колеса с лопастями, загнутыми назад, которые обеспечивают более высокий к. п. д.

Насосы по сравнению с вентиляторами характеризуются значительными напорами и небольшими подачами. Поэтому центробежные насосы обычно имеют несколько последовательно соединенных колес относительно небольших диаметров. Для насосов применяются колеса с лопастями, загнутыми назад. Такого же типа колеса применяются для центробежных компрессоров.